使用仪器前请先仔细阅读说明书

接通或断开充电电源时应先关闭仪表上

的电源开关，否则有损坏仪器的可能！！

仪器校验的原理：

密闭在容器中的气体压力是随着温度的变化而变化的,为了有个统一标准进行比对,我们通常把20℃的相对压力值作为标准值。密度表校验的时候就是根据压力和温度的对应关系转换成20℃时的等效压力值,从而再进行比较。

闭锁回复值校验：

在SF6密度继电器指针为零位时，给继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出闭锁动作时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的闭锁回复值。

报警回复值校验：

给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出报警动作时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的报警回复值。

超压回复值校验：

给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出超压信号后，开始缓慢匀速的给SF6密度继电器进行放气当继电器超压报警信号发出时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的超压回复值。

报警值校验：

在环境温度下，当SF6密度继电器内压力值高于报警回复值时，开始匀速缓慢放气，当SF6密度继电器发出报警信号时记录当时环境温度下的压力值，并换算到20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的报警值。

闭锁值校验：

给SF6密度继电器缓慢匀速进行放气，当SF6密度继电器发出闭锁信号时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的闭锁值。

超压值校验：

给SF6密度继电器缓慢匀速进行充气，当SF6密度继电器发出超压信号时，记录当时环境温度下的压力值，并转换成20℃时的等效压力值，此等效压力值即为SF6密度继电器的超压值。

- 一、仪器概述

DFMD-2000智能型SF6密度继电器校验仪，是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单周期指令微机技术，运行速度是普通单片机的10倍，能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验，采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获，因此该仪器测量更准确及时。本仪器是SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器，它也可以对SF6密度表、压力表进行自动校验。

在封闭容器中，一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。习惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。在现场校验时，在不同的环境温度下，测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值，用以判断SF6密度继电器的性能。

DFMD-2000型智能型SF6密度继电器校验仪是全自动完成校验过程，使用方便测量准确，中文菜单操作简单明了。

- 二、功能 . 特点

- 继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心，其资源丰富功能强大，数据处理能力强，因其将A/D、D/A、基准电压、模拟放大集成在单片机内部，所以外围电路简单、稳定性好、准确性高。

- 仪器能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。

- 密度继电器1 ~ 3 组接点的初始状态为任意形式（常开或常闭），可同时测量 1 ~ 3 组接点的响应值和恢复值，因而本仪器能适应所有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。

- 仪器采用320*240大屏幕彩色液晶显示,汉字操作界面,使用简单方便。

- 测量时仪器同时显示当前压力、对应20时的压力、环境温度。解决了SF6密度继电器现场校验的难题。

- 测试过程为自动测量，避免了由于人为因素而产生的误差。

- 仪器可存储100组测量数据并永久保存不丢失，使每一次测量都有追溯性。

- 仪器可通过RS-232接口将测试数据上传PC机，自动生成专用测试数据表格。

- 仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。

- 仪器管路全部采用进口快速接头，连接方便而且漏气率小。

- 仪器内部具有时钟功能，可随时对时钟进行修正。

- 仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正，以确保仪器的校验精度。

- 仪器采用高精度压力传感器和世界先进的磁流体技术产品。

- 仪器配有多种开关过度接头，多数开关可以实现不用拆卸进行校验

- 采用高容量内置电池，屏幕显示电池电量，拓展了仪器的使用空间，方便了现场校验。

- 三、主要技术参数

- 测量精度：0.25级

- 显示方式：彩色液晶显示（3.5寸）

- 测量范围：0～1.000Mpa

- 压力显示分辨率：0.001 Mpa

- 仪器使用温度：-20～+60℃

- 存储容量：100组

- 通讯接口：RS-232

- 打印方式：台式微型针打（选配）

9    测温范围：-20℃～60℃  分辨率0.1℃

10   工作电源：AC：220V±10% 50Hz      DC：12V

11   仪器重量：主机 3.0Kg

12   主机外形尺寸：  长360mm×宽240mm×高110mm

附件箱外形尺寸：长430mm×宽310mm×高160mm

- 四、校验仪与密度继电器的连接

  - 确认密度继电器控制电源已经继开，保证密度继电器在无外接电源状态下方可进行校验。

  - 连接校验仪与待校表之间的信号线

2.1   密度继电器的闭锁、报警、超压输出与校验仪相连

将校验仪七芯插头上写有‘绿、红、黄’三个鳄鱼夹分别与待测密度表的‘接点一、接点二、接点三’对应输出端的一个端子相连接（有该输出就连接否则不用），将三个‘黑色’鳄鱼夹分别与待测密度表的‘接点一、接点二、接点三’对应输出端的另外一个端子相连接（有该输出就连接否则不用）。

2.2   密度继电器的4～20mA输出与校验仪相连

将校验仪四芯插头上的4～20mA 输入信号‘红色’鳄鱼夹与待测密度表的4～20mA对应输出端的正端相连接（有该输出就连接否则不用），将‘黑色’鳄鱼夹与待测密度表的4～20mA对应输出端的负端相连接（有该输出就连接否则不用）。

2.3  环境温度传感器与校验仪连接

将与测试气路捆在一起的三芯插头插入校验仪的‘SF6温度’插座即可。

  - 用仪器自带的专用气路先将气瓶和仪器的进气口相连。再将被校SF6密度继电器连接到仪器上‘测量口’中。

- 五、操作使用

1、检查确认各部连接正确后打开仪器电源进入如下初始化界面。

系统正在初始化   请稍候…

武汉市得福电气有限公司

经过大约20秒的延时后                      按确认键直接进入功能选择菜单，

进入下一个菜单                         按其它键进入校验设备号和校员号设置菜单。

2、功能选择界面

按‘上’‘下’键换行，

按‘确认’键进入所选行的对应菜单。

3、接点状态选择界面

按‘上’‘下’键换行，按‘左’‘右’键

改变‘常开’‘常闭’，按‘确认’键保存所有更改。

4、密度继电器校验界面。

4.1密度继电器种类选择界面        4.2    校验值设定界面

按‘上’‘下’键换行，按‘确认’键         该值作为校验值的对比值。按‘上’‘下’键换行，进入所选行的对应菜单。             按‘+1’‘-1’和‘左移’‘右移’键修改

数值，按确认键保存所有新值并进入校验项目选择界面。

4.3校验项目选择界面

按‘上’‘下’键换行，按‘确认’

键进入所选行的对应菜单。

5、密度继电器充、放气校验测量界面

5.1 接点一上升值和下降值校验      5.2接点二上升值和下降值校验

仪器进入自动校验，校验结束后界面底行的     操作同“6、1 接点一上升值和下降值校验”

‘校中请等待’变为‘校验OK   按确认键

保存记录’。按‘+1’键打印。按‘-1’键

重新校验。按‘上升’‘下降’键测量接点

的升压值和降压值。     按退出键返回到

功能选择界面。

5.3接点一、接点二上升值和下降值校验         5.4接点一、接点二、接点三

上升值和下降值校

操作同“6、1 接点一上升值和下降值校验”        操作同“6、1 接点一上升值和下降值校验”

5.5  带4～20mA输出的密度继电器的校验方法与上述机械表相同

6、 仪器自校界面

6.1  输入密码界面                  6.2  仪器自校准界面

按‘+1’‘-1’和‘左移’‘右移’键输入密码，    按‘上升’‘下降’键换行选择想要校准

输入完后按确认键，如输入的密码正确则进入       的参数，待显示值稳定后按‘确认’键

仪器自校准界面。                              ‘右移’键修改原值，同时按下‘上升’‘下降’键保存人工修改的值并退出。按‘退出’键返回到功能选择界面。

7、 历史数据查寻界面               8、 系统时钟修正界面

按‘上升’‘下降’键查看前一页或后一页。    按‘左移’‘右移’键选择要修正的数据。

按‘左移’键删除所有历史记录。按‘退出’   按‘+1’‘1’键输入修正值。按‘确认’键返回到功能选择界面。                     键保存修正值并返回到功能选择界面。

9、气瓶使用方法：

9.1 在进行测试前首先检查气瓶内有无气体，首先将出气阀门关闭，打开总阀门，压力表的指示值即是瓶内压力，（如瓶内气压低于待测点压力值加0.9MPa时，需对气瓶进行充气后方可使用，充气时冲气管气压不的超过2.5MPa.

9.2 测试准备完毕后，将仪器所配专用管路与气瓶连接好，依次打开总阀门、出气阀门，即可使用。

9.3 气瓶充气方法：

出厂前已经将气体充满，如用完后可以用配备的充气连接装置对气瓶进行充气。

9.3.1关闭气瓶出气阀门、总阀门。把充气连接装置与气瓶连接，另一端与气源连接，依次将气源的阀门、气瓶的总阀门打开，观察气瓶上的压力标是否缓慢上升。

9.3.2. 待充满后，依次关闭气瓶总阀门、气源阀门，将气瓶充气口关闭拧紧即可。

- 六、注意事项

1   使用前应先查看内置电源是否欠压，如欠压应及时充电。通上电源后仪表面板上的‘电源’‘充电’批示灯会点亮，电池充满后充电批示灯熄灭。

接通或断开充电电源时应先关闭仪表上的电源开头，否则有可能损坏仪器而不能正常的使用！！

配有打印时请别在充电情况下打印，以避免因电源负载过大而损坏。

长期不使用时2-3个月应充放电一次，以延长电池寿命。

2   校验前应先确认被校表不带电源后在连接。

3  本仪器属于精密仪器，在使用、运输过程中应避免强烈震动。

4 本仪器自校功能的设计是为了便于中试人员或使用单位专   业调校人员使用，如非专业人员使用此功能会影响仪器的精度。

5 严禁使用带有杂质的气源

6 测试管路中严禁进入油污

七、装箱清单

- 密度继电器校验仪            	 	 1台

- 产品说明书              		 		 1份

- 产品合格证/保修卡            		 1份

八、售后服务

本公司产品保修一年，终身维修，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。