一、简介

WKJBC-II继电保护测试仪是在原JBC基础上开发成功的新一代校验装置。本仪器内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术，为现场人员将电源仪器技术用于其它试验提供了便利，本仪器实现简化操作的前提下，增加仪器的功能，能对各种常见的继电器进行各项校验且面板布置精巧，让操作者操作简便，一目了然，因而迎得了广大用户的一致好评。

二、技术参数

1、输出特性

交流电流：0～100A/10V可调（可定做150A、200A）

0～20A/25V 可调

0～5A/8V   可调

交流电压：0～250V/4A可调

直流电流：0～20A/25V可调

直流电压：0～250V/4A可调

定值输出直流电压 24V  48V  110V  220V

毫秒表时间：0～99.9999s（可根据用户要求改999.999Ss）

分辨率：0.1ms

2、仪器使用电源  AC220V±5％，50Hz±5％

3、功能

本仪器可对下述各种继电器或成组保护进行校验：

（1）量度继电器：包括电流、电压型继电器，可测量其启动值、返回值及其系数。

（2）时间继电器：可测量其启动值，返回值及其动作时间，时间测量误差不大于0.2ms。

（3）中间继电器：各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的校验，能测量启动值、返回值、保持值及动作时间。

（4）重合闸继电器：可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间、中间元件的测试。

（5）差动继电器：可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验。

（6）其它各种非常见继电器。

三、面板布置及功能说明：

1、面板布置如图1：

J1

J2

J3

J4

J5

X1

X2

合闸

接地

触点

动作指示

保险

T4

S1

S2

S3

T1

T2

T3

同步

复位

合闸

图  1

2、功能说明：

（1）J1、J2、J3、J4、J5：分别为交流、直流电源及定值输出端子，如面板所示。

（2）X1：电压电流显示（动作值、返回值、额定值），X2时间显示（毫秒表）。

（3）S1：电源插座（带保险）；S2：电源开关；S3：固定输出开关。

（4）T1：电源输出选择旋钮；T2：定值输出选择旋钮；T3：触点状态选择旋钮（其中   表示可以用灯来判断动作值及返回值，I表示常开触点通电延时   合，Ⅱ表示常开触点断电延时开，Ⅲ表示常闭触点通电延时开，Ⅳ表示常闭触点断电延时合）；T4：电源输出大小调节旋钮。

（5）触点:被校验继电器触点的接线端子。

注意：测量继电器触点动作时间继电器触点不能有外来电源，且本仪器触点不能与J1、J2、J3、J4、J5短路。

（6）合闸：重合闸继电器的合闸信号发出端。

（7）动作指示：触点动作时的指示（若接常开触点，其动作后指示灯由灭转亮；若接常闭触点，其动作后指示灯由亮转灭表示触点动作）。

（8）同步：按制电源输出的电压或电流的通断，对继电器进行额定值的冲击试验。

（9）复位：对毫秒表进行清零。

四、输出电源的操作

1、交流电压（0～250V）输出

选择T1至UAC（0～250V）将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J2端输出0～250V交流电压，X1显示电压当前值。

2、交流电流输出（负载阻抗大接20A∕35V，负载阻抗小接100A/10V，小电流接5A/8V）。

选择T1至IAC（20A、100A）或5A，将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J1端输出0～100A、0～20A或0～5A交流电流，X1显示电流当前值（需接负载）

3、直流电压（0～250V）输出

选择T1至UDC（0～250V），将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J3端输出0～250V直流电压，X1显示电压当前值。

4、直流电流（0～20A）输出

选择T1至IDC（0～20A），将同步开关拨向ON，调节旋钮T4，J4端输出0～20A直流电流，X1显示电流当前值（需接负载）。

5、固定电压输出（电源电压对此值有影响）

- 选择T2至24V，S3至合位，J5端定值输出直流电压24V。

- 选择T2至48V，S3至合位，J5端定值输出直流电压48V。

（3）选择T2至110V，S3至合位，J5端定值输出直流电压110V。

（4）选择T2至220V，S3至合位，J5端定值输出直流电压220V。

五、使用说明

（本仪器之使用可同时参考水利电力部电力生产司编《保护继电器校验》水利电力出版社一书）。

1、测量：可作单独的电压、电流源使用，但同时须注意各项输出功率，以免损坏本仪器（不可用来启动电机）；具体操作按（四）进行。

2、过量程、欠量程:测量各种继电器的动作值、返回值及触点动作时间、返回系数（包括电压和电流继电器）。过量程是指以继电器触点合上为动作值的继电器，欠量程是指以继电器触点分开为动作值的继电器，具体操作步骤如下：

2.2.1继电器的动作值、返回值、返回系数的测量：

按照前面（四）来输出电源，选择T3至   状态，将同步开关旋至ON，缓慢调节T4旋钮直至该继电器启动，（可通过指示灯来判定），X1显示其动作值，并记录。继续调节T4至该继电器额定值后，然后缓慢调节T4至该继电器返回，X1显示其返回值，并记录。用返回值除以动作值乘以100%即可算出返回系数。

2.2.2继电器的时间测量：

按（四）来输出电源，选择T3至   状态，将同步开关旋至ON，缓慢调节T4旋钮直至该继电器启动并调至额定值。选择T3至继电器的触点状态，通过转换同步开关，就可测得继电器的时间（X2显示时间）。注意测时间前需对毫秒表清零，合闸开关在断开状态。同步开关与触点状态对应关系为：

Ⅰ、Ⅲ状态，同步开关由OFF状态旋至ON状态。

Ⅱ、Ⅳ状态，同步开关由ON状态旋至OFF状态。

触点接线如下：

触点

触点

图  2

3、时间继电器的测量与上述方法相同。

4、重合闸（以DH—3型为例）

A、DH-3型操作如下：

①

③

12

合闸

④

13

J4

J5

触点

⑥

17

DH-3

图  3

按上图接线，（3）（4）接J5黑柱（负端），（17）接J5红柱（正端）

注意：若用ZJ3触点停止毫秒表时，应注意将ZJ3接到（12）脚的接线断开，将ZJ3触点分离开来（见《保护继电器检验》P352页），把T1旋到IDC0～20A档，拨上开关S2，调整T4至继电器电流额定值，拨下开关S2，将T2旋钮旋至该继电器电压额定值。选择T3至I（即该继电器ZJ3的触点状态）。然后将S2、S3开关同时拨上去，充电15—25秒后，毫秒表上可读出充电时间，按一下毫秒表复位键再按下“合闸”键测量重合闸时间，至重合闸继电器动作时，X2显示重合闸时间。

B、其它重合闸继电器可根据上述校验方法，此处不一一复述。

5、中间继电器

接触点

接触点

I

J4电流端接电流线圈

U

J5电压端接电压线圈

A

B

图  4

如图：

A： 同过量程、欠量程继电器，测量动作值、返回值、动作时间、返回时间一样进行操作。

B： 对电流保持继电器先调整T2至该继电器电压额定值，拨上开关S2、S3，使继电器电压线圈加入额定电压值继电器动作后，调整T4使J2电流至额定值，然后断开电压（S3开关拨下来），调整保护线圈电流（T4），继电器能保持的最小电流，即为继电器的最小保持值，其动作时间、返回时间按上面（详见本说明书第五项之第3条）进行。

6、差动继电器：（以BCH-1型差动继电器为例进行说明）

根据规程要求（参见《保护继电器检验》一书P178页），在无外接设备情况下可做第4、9、10项试验，在外接调压器和升流器的情况下可做第6项实验，其它不属于本仪器范围。

A、 执行元件动作电压，动作电流及返回电流检验，按下图接线。

⑨

⑩

⑤

J1

触点

⑦

BCH-1

图  5

打开（10）（11）端子之间的连接片，按电流继电器的方法测出动作电流，返回电流，然后把电流IAC升到刚才测出的动作电流值，记录此时的电压值，可用万用表测J2两端电压值。

B、 无制动时的起始安匝检验

本项目不是一般的定期检验项目，把WC工作绕组的20匝全部投入，把（10）（11）的短接片接上，交流电流从（3）（8）加入，触点动作信号从（5）（7）接入触点端，按电流继电器的方法检验。

C、  制动特性试验

定期检验是仅测定=0°和制动安匝为280安匝的动作安匝值。

（

①

⑤

（

（

（

A

触点

J1

③

⑥

（

（

（

（

（

（

AC

220V

④

（

（

（

（

（

（

（

BCH-1

⑦

升流器

调压器

图  6

按上图接线，断开（4）（6）端子的连接片，动作回路取39匝，制动回路取14匝，调压器（较大容量5KVA以上）和本仪器使用同一220V电源时，升至

电流到要求的安匝，按交流继电器的方法做出动作电流。如果动作安匝完全不对，可能是制动电流和动作电流的相角是180度，把制动电流反相就好了，如果本仪器使用三相电中的一相，调压器使用另外一相，通过改变相别和将升流器正接反接可得到60°的相角。如外接移相器，亦可得到全部的0°、30°、60°、90°的相角。

D、整组伏安特性检验，如下图接线

③

⑨

⑧

J1

⑩

U

BCH-1

图 7

交流电流中在工作绕组上（3）（8），执行元件的电压由一块万用表从（9）（10）读取，选择T1至IAC档，升流到所需安匝数，读取1倍、2倍、5倍安匝时执行元件端的电压值。详见《保护继电器检验》一书。

E、整定位置下的动作安匝检验

做法同交流电流继电器，详见本说明书第五项之第2条。

六、其它类型继电器可在熟练运用本仪器后进行检验。

七、使用注意事项

1.为安全起见，本仪器与继电器接线时请不要打开电源，待检查接线无误后再行开启。

2.测量触点动作时间时，加入额定值后应将毫秒表清零。

3.仪器工作不正常时，请检查电源插座保险及面板上各保险座，若损坏更换同型号即正常，其它非保险问题请勿自行修理本仪器，应及时与本公司联系。

4.各输出电源间不能短路，触点端子不可与输出电源短路，以免损坏元器件。

5.拆除接线时，请关掉本仪器电源。须注意在做直流继电器校验时，要等放电完后（X1有显示），关掉仪器再行拆除。

6.使用本仪器前仔细阅读使用说明书。

八、装箱清单

1.合格证           1份

2.使用说明书       1份

3.主机             1台

4.电源线           1根

5.测试线           1套

6.保险管           若干